## Foglio1
POS | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE
| Unità di protezione elettronica. | Unità di protezione evoluta di tipo a touch screen per interruttori di tipo aperto deve consentire la regolazione delle protezioni, la visualizzazione degli allarmi e delle grandezze elettriche e lo stato dell’interruttore direttamente sul display a colori. Deve essere possibile prevedere il montaggio, nell'unità di protezione, di opportuno accessorio di comunicazione (tipo Bticino M8COM o similare) che permette la comunicazione tramite protocollo Modbus RTU su RS485 dell'unità di protezione medesima. Gli interruttori aperti (tipo Megrabreak Bticino o similare) con funzione di misura integrata e eventuale funzione di comunicazione, devono essere accessoriati direttamente dal costruttore dell'interruttore al fine di garantire e certificare il corretto trasferimentto dei parametri impostati dall'utente sulla rete di comunicazione/supervisione. L'unità di protezione deve essere integrata in opportuno vano ricavato nell'involucro dell'interruttore aperto
| Interfaccia per interruttori elettronici MEGATIKER M1 160 e M2 250. | Interfaccia di comunicazione per interruttori elettronici di tipo scatolato, tipo Bticino Megatiker M1 o M2 o similare, prevista per essere montata su guida DIN (1 modulo DIN) direttamente affiancata all'interruttore che deve controllare. La comunicazione fra la protezione elettronica dell'interruttore e l'interfacccia deve avvenire tramite opportuno cavo di connessione fornito insieme all'interfaccia stessa. L'interfaccia è predisposta per convertire i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori in dati su protocollo Modbus RTU su RS-485, rilevare le caratteristiche dell’interruttore, la cronistoria degli interventi, i dettagli dell’ultimo scatto, nonchè permettere l'impostazione delle curve di interveento da remoto. Essendo una interfaccia di pura comunicazione non deve essere essere in grado di gestire telescatti o remotare lo stato dell'interruttore. Installazione su guida DIN
| Modulo di comunicazione per Megatiker elettronici | Interfaccia di comunicazione Bticino M7TIC/ELE per interruttori elettronici di tipo scatolato, tipo Bticino Megatiker o similare, prevista per essere montata su guida DIN o a pannello (2 moduli DIN) direttamente affiancata all'interruttore che deve controllare. La comunicazione fra la protezione elettronica dell'interruttore e l'interfacccia deve avvenire tramite opportuno cavo di connessione fornito insieme all'interfaccia stessa. Essendo una interfaccia di pura comunicazione non deve essere essere in grado di gestire telescatti o remotare lo stato dell'interruttore. Il Modulo di Comunicazione per interruttori Elettronici è un dispositivo elettronico destinato all’utilizzo nei sistemi di supervisione, in particolare associato ad interruttori della famiglia Bticino MEGATIKER, con lo scopo di convertire i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori in dati su protocollo Modbus RS-485 rilevare le caratteristiche dell’interruttore, la cronistoria degli interventi e i dettagli dell’ultimo scatto. E’ costituito da: · sezione di alimentazione; · sezione di controllo a microcontrollore; · interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus (modalità RTU/ASCII) e velocità di trasmissione dati configurabile da 1,2 a 38,4 kbit/sec, default 9,6 kbit/sec; · interfaccia seriale di tipo TTL per collegamento fra unità di comunicazione e interruttore eleettronico tipo Bticino MEGATIKER (o similare); · interfaccia utente costituita 1 led bicolore per identificazione dello stato di comunicazione RS485/Modbus e dispositivo (ON/OFF). Installazione su guida DIN
| Centrali di misura elettronica multifunzione (F3N200 per guida DIN, F3N400, F3N500 centrali di misura TOP per istallazione su porta o pannello) | centrale di misura comunicante dotata di display LCD adibita a fornire direttamente a monitor o su supervisore remoto la misura di: correnti di fase, tensioni di fase e concatenate, potenze attiva reattiva e apparente e fattore di potenza, THD energia attiva, reattiva, apparente prodotta e consumata. Possono essere istallate su guida DIN, su porta, pannello la trasmissione deve avvenire mediante protocollo Modbus RTU su RS485. Deve essere prevista la programmazione di allarmi per tutte le funzioni, valori medi, minimi, massimi, di tensione, frequenza, corrente, potenza attiva, reattiva, apparente.
| Contatori di Energia | I Contatori di energia per circuiti monofase o trifase devono permettere la visualizzazione del consumo di energia su apposito display integrato. Devono permettere la visualizzazione locale dell'energia attiva, in kWh, dell'energia reattiva, in kvarh delle potenze nonchè delle correnti e tensioni di sistema. Devono rispondere alla normativa CEI 62053-21/23, CEI 61010 e devono essere apparecchi omologati e certificati MID a garanzia della precisione della misura. I contatori possono essere monofase (tipo bticino F20D32), trifase con collegamento diretto (tipo bticino F40DM63, F41DM63), oppure trifase con collegamento mediante TA(tipo bticino F41TMA). Possono essere dispositivi comuinicanti via Modbus su porta seriale RS485 oppure prevedere uscite ad impulso per collegamenti a concentratori tipo Bticino F4CON. Installazione su guida DIN
| Modulo di segnalazione e comando | Dispositivo elettronico di segnalazione e comando tipo bticino M7TIC/IO con alimentazione 24 Vdc/Vac e protocollo di comunicazione Modbus su linea seriale e porta di comunicazione RS-485. Il dispositivo è corredato ingressi digitali, ingressi analogici e uscite digitali. Previsto per essere utilizzato nei sistemi di supervisione consente a un computer remoto di controllare gli ingressi e le uscite di cui è dotato il dispositivo stesso. Il dispositivo M7TIC/IO permette di interfacciare al sistema di supervisione ingressi e uscite in particolare: contatti puliti presenti su qualunque tipo di apparecchiatura, grandezze analogiche con uscita proporzionale in corrente (4-20 mA), uscite a relè fino a 2 A in AC1. Caratteristiche tecniche: 24 ingressi liberi da potenziale 4 ingressi analogici 4-20 mA 6 uscite NO a relè con contatti a 230V, 2A in AC1 Tensione di alimentazione: 24V ac e dc porta di comunicazione: seriale RS485 Protocollo di comunicazione: Modbus seriale Installazione su guida DIN
| Modulo di rilevamento assenza tensione | Dispositivo elettronico tipo Bticino M7TIC/RAV destinato all’utilizzo in sistemi di supervisione, consente tramite un modulo di segnalazione e comando M7TIC/IO e a un computer remoto, di rilevare l’assenza di una o più fasi di 4 linee BT. Il modulo ha 12 ingressi per 4 linee trifase, porte laterali di espansione e la possibilità di rilevare fino a un massimo di 12 linee trifase. Caratteristiche tecniche: protocollo di comunicazione: Modbus seriale Installazione su guida DIN
| Centrale di commutazione con comunicazione | Dispositivo elettronico tipo Bticino M7000CB-EVO adatto alla commutazione automatica di rete tra due sorgenti di alimentazione con funzione di comunicazione. La centralina effettua un rilevamento trifase delle tensioni sulla linea primaria e secondaria e in funzione del programma scelto invia il comando di commutazione ai dispositivi coinvolti (interruttori, sezionatori ecc..). Il dispositivo consente il controllo totale della commutazione e tramite display e led frontali il monitoraggio in tempo reale delle tensioni e dello stato dei dispositivi di commutazione di linea. La centrale è dotata di porta seriale RS485 ed RS 232 attraverso la quale è possibile supervisionare, tramite PC, la commutazione tra i due dispositivi coinvolti. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: doppio ingresso: 230 Vac; 24-48 Vdc Protocollo di comunicazione: Modbus Seriale su RS485 Installazione: ad incasso con finestra 144x144 mm su pannello
| Convertitore | Dispositivo elettronico tipo Bticino PM1AC o PM1DC adatto alla conversione tra protocollo Modbus seriale RS485 e Modbus su TCP-IP .Il dispositivo consente di collegare una linea modbus seriale in rete LAN in modo da condividere le informazioni dei dispositivi Modbus seriali appartenenti alla linea in una rete Ethernet. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 230 Vac (PM1AC); 24 Vac-Vdc (PM1DC) Installazione: guida DIN 2 moduli
| Concentratore | Dispositivo elettronico concentratore, tipo Bticino F4CON, che permette di concentrare e trasmettere su linea seriale RS485 con protocollo modbus le misure effettuate da contatori con uscita ad impulsi. Il concentratore può essere utilizzato per misure di contatori di energia elettrica o di contatori per usi diversi da quelli elettrici (gas, acqua..). Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 110-400 Vac; 120-300 Vdc Numero massimo di contatori impulsivi collegabili: 7 Installazione: guida DIN 4 moduli
| Webserver misura 1 | Dispositivo elettronico WebServer, Tipo Bticino PM1WS, per la memorizzazione, visualizzazione e gestione delle grandezze elettriche acquisite dai dispositivi di misura. Consente di consultare tali grandezze atrraverso internet utilizzando dispositivi come Smartphone,Tablet,PC. PM1WS1: Gestisce fino a 255 dispositivi. Caratteristiche di funzionamento e memorizzazione: Download dati di consumo in formato “csv” Creazione di report in formato “pdf” Invio automatico via e-mail di report in formato “pdf“ Numero massimo dispositivi gestibili: 255 Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 230 Vac Installazione: interno al quadro elettrico o di comando su mensola o pannello
| webserver misura 2 | Dispositivo elettronico WebServer, Tipo Bticino PM1WS1, per la memorizzazione, visualizzazione e gestione delle grandezze elettriche acquisite dai dispositivi di misura. Consente di consultare tali grandezze atrraverso internet utilizzando dispositivi come Smartphone,Tablet,PC. PM1WS1: Gestisce un numero illimitato di dispositivi. Caratteristiche di funzionamento e memorizzazione: Download dati di consumo in formato “csv” Creazione di report in formato “pdf” Invio automatico via e-mail di report in formato “pdf“ Numero massimo dispositivi gestibili: illimitati Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 230 Vac Installazione: interno al quadro elettrico o di comando su mensola o pannello