Scheda tecnica di sistema

Protezione di bassa tensione

(interruttori)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icn=4,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

(BTDIN-RS PER CENTRALINO)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=4,5kA / Ics=4,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=6kA / Ics=6kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P+N, 2P e presenteranno curva d’intervento per magnetico di tipo C.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Gli interruttori non possono essere utilizzati per effettuare protezione di backup.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 6 a 40A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 16/25mm2 (flessibile) o 25/35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

Icn=4,5kA secondo norma CEI EN 61009-1

(BTDIN-RS PER CENTRALINO)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito, e differenziale dedito alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 61009-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 230Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=4,5kA / Ics=4,5kA secondo norma CEI EN 61009-1

- Icu=6kA / Ics=75% Icu secondo norma CEI EN 60947-2

- IΔm=3kA secondo norma CEI EN 61009-1

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P+N, 2P e presenteranno curva d’intervento per magnetico di tipo C. La caratteristica d’intervento differenziale sarà di tipo AC.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Gli interruttori non possono essere utilizzati per effettuare protezione di backup.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 6 a 32A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,03A

Tensione nominale (Ue): da 230Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: 170/180Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione massima di impiego (Umax): 250Va.c.

Frequenza nominale: 50 / 50-60Hz (a seconda delle versioni)

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 16/25mm2 (flessibile) o 25/35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI

Icn=4,5kA secondo norma CEI EN 61008-1

(BTDIN-RS PER CENTRALINO)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori differenziali dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 61008-1 e garantiranno, a 230Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- IΔm=1,5kA secondo norma CEI EN 61008-1

Gli interruttori saranno disponibili in versione 2P e presenteranno caratteristica d’intervento differenziale di tipo AC e F.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Gli interruttori non possono essere utilizzati per effettuare protezione di backup.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 25 a 40A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,03A

Tensione nominale (Ue): da 230Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: 180Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250Va.c.

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 16/25mm2 (flessibile) o 25/35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icn=4,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

(BTDIN45)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=4,5kA / Ics=4,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=6kA / Ics=6kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo B-C.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

- comandi a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 0,5 a 63A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido) / (10/16mm2 per versione 1P+N  in 1 modulo)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

Icn=4,5kA secondo norma CEI EN 61009-1

(BTDIN45)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito, e differenziale dedito alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 61009-1, CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=4,5kA / Ics=4,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=6kA / Ics=6kA secondo norma CEI EN 60947-2

- IΔm=3kA secondo norma CEI EN 61009-1

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P+N, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo C. La caratteristica d’intervento differenziale sarà di tipo A e AC.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

- comandi a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 2 a 40A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,01 / 0,03A (a seconda delle versioni)

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 440Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: 180 / 320Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icn=6kA secondo norma CEI EN 60898-1

(BTDIN60)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=6kA / Ics=6kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=10kA / Ics=7,5kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo B-C-D.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

- comandi a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 0,5 a 63A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido) / (10/16mm2 per versione 1P+N in 1 modulo)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

Icn=6kA secondo norma CEI EN 61009-1

(BTDIN60)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito, e differenziale dedito alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 61009-1, CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=6kA / Ics=6kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=10kA / Ics=7,5kA secondo norma CEI EN 60947-2

- IΔm=3kA (versione 1P+N e 4P) secondo norma CEI EN 61009-1

- IΔm=6kA (versione 2P) secondo norma CEI EN 61009-1

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P+N, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo C. La caratteristica d’intervento differenziale sarà di tipo A e AC.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

- comandi a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 0,5 a 63A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,3 / 0,03A (a seconda delle versioni)

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 440Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: da 120 a 320Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50 / 50-60Hz (a seconda delle versioni)

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icn=10kA secondo norma CEI EN 60898-1

(BTDIN100)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=10kA / Ics=7,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=12,5kA / Ics=9kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo C-D-K-Z.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici)

- comandi a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 1 a 63A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Classe di limitazione (CEI EN 60898): 3

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icu=16kA secondo norma CEI EN 60947-2

(BTDIN160)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=12,5kA / Ics=9kA (In=6÷63A), Ics=12,5kA (In=80÷125A) secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=16kA / Ics=12kA (In=6÷63A), Ics=16kA (In=80÷125A) secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo C-D. Curva D disponibile solo per interruttori da 80÷125A.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici, disponibili solo per interruttori con In=6÷63A)

- comandi a motore (disponibili solo per interruttori con In=6÷63A)

- interblocco meccanico (disponibile solo per interruttori con In=6÷63A)

- manovra rinviata (disponibile solo per interruttori con In=6÷63A)

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 70 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 6 a 125A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido) / (50/70mm2 per versione 1,5 moduli per polo)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icu=25kA secondo norma CEI EN 60947-2

(BTDIN250)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=15kA / Ics=11kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=25kA / Ics=19kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P, 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo C.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- dispositivi di riarmo (connessi via wi-fi o automatici, disponibili solo per interruttori con In=6÷25A)

- comandi a motore (disponibili solo per interruttori con In=6÷25A)

- interblocco meccanico (disponibile solo per interruttori con In=6÷25A)

- manovra rinviata (disponibile solo per interruttori con In=6÷25A)

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 70 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 6 a 125A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido) / (50/70mm2 per versione 1,5 moduli per polo)

INTERRUTTORI MODULARI SOLO MAGNETICI

Icu=25kA secondo norma CEI EN 60947-2

(BTDIN250SM)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetici dediti alla protezione elettrica dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icu=25kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 2P, 3P e presenteranno curve d’intervento 12-14In.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 70 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 1,6 a 63A

Tensione nominale (Ue): 400Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 440Va.c.

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido) / (50/70mm2 per versione 1,5 moduli per polo)

INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

Icu=50kA secondo norma CEI EN 60947-2

(BTDIN500)

Descrizione

Gli interruttori modulari per guida DIN saranno provvisti di sganciatori magnetotermici dediti alla protezione elettrica dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-2 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icn=25kA / Ics=12,5kA secondo norma CEI EN 60898-1

- Icu=50kA / Ics=38kA secondo norma CEI EN 60947-2

Gli interruttori saranno disponibili in versione 1P, 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento per magnetico di tipo C.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- blocchi differenziali di diversa tipologia

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 70 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 10 a 63A

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250 / 440Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 50mm2 (flessibile) o 70mm2 (rigido)

MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI AD INTERRUTTORI MODULARI

IΔn= da 3 a 15kA secondo norma CEI EN 61009-1

(per BTDIN45/60/100/160/250)

Descrizione

I moduli differenziali associabili ad interruttori modulari per guida DIN saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 61009-1 e IEC 62423/2 (per tipo F) e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- IΔm = Icn dell’interruttore associato per Btdin 45/60

- IΔm = 60% Icn dell’interruttore associato per Btdin 100/160/250

Gli interruttori saranno disponibili in versione 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A, AC, A-S e F.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione inferiore

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 0,5 a 63A

Corrente differenziale nominale (IΔn): da 0,03 a 1A (a seconda delle versioni)

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 440Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: da 120 / 250Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI AD INTERRUTTORI MODULARI

IΔn= da 3 a 15kA secondo norma CEI EN 61009-1

(per BTDIN160/250/500 1,5 moduli per polo)

Descrizione

I moduli differenziali associabili ad interruttori modulari per guida DIN saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 61009-1 e IEC 62423/2 (per tipo F) e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- IΔm = 60% Icu dell’interruttore associato

Gli interruttori saranno disponibili in versione 2P, 3P, 4P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A, AC, A-S e F.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione inferiore

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 63 a 125A

Corrente differenziale nominale (IΔn): da 0,03 a 1A (a seconda delle versioni)

Tensione nominale (Ue): da 230 / 400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 440Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: da 120 / 250Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MODULARI

(con IN e OUT dall’alto)

Descrizione

Gli interruttori differenziali modulari per guida DIN saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 61008-1 e garantiranno, a 230Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- IΔm=0,5kA secondo norma CEI EN 61008-1

Gli interruttori differenziali saranno disponibili in versione 2P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A e AC.

Gli interruttori differenziali saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli interruttori differenziali avranno la possibilità di essere cablati tramite sistema con pettini.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione superiore

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 16 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 25-40A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,03A

Tensione nominale (Ue): da 230Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250Va.c.

Tensione minima funzionamento tasto di prova: 180Va.c.

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 10mm2 (flessibile) o 16mm2 (rigido)

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MODULARI

(differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati)

Descrizione

Gli interruttori differenziali modulari per guida DIN saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 61008-1 e IEC 62423/2 (per tipo F) e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- IΔm=1kA secondo norma CEI EN 61008-1 e IEC 62423/2 (per tipo F)

Gli interruttori differenziali saranno disponibili in versione 2P e 4P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A, AC, A-S e F.

Gli interruttori differenziali saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione superiore/inferiore

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 35 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 16÷80A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,01÷0,5A (a seconda delle versioni)

Tensione nominale (Ue): da 230/400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione massima di impiego (Umax): 250/440Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione minima funzionamento tasto di prova: 120÷320Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

N° max manovre: 10000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

RELE’ DIFFERENZIALE A TOROIDI SEPARATI

Descrizione

I relè differenziali a toroidi separati comandano l’apertura di uno o più interruttori attraverso sganciatori di apertura quando una corrente di guasto verso terra super il valore di soglia impostato.

Un interblocco meccanico impedisce di impostare un tempo di ritardo quando è selezionato il valore di corrente differenziale di 0,03A.

I toroidi separati saranno classificati secondo la norma CEI EN 62947-2.

Il funzionamento del relè può essere impostato in due modi, in base al ponticello Nd/Ne:

- A ponticello inserito l’apparecchio opera in Sicurezza condizionata (standard) e provoca l’apertura degli interruttori solo in presenza di correnti di guasto a terra;

- A ponticello disinserito opera in Sicurezza incondizionata (positiva) e l’apertura degli interruttori è subordinata o alla presenza di una corrente di guasto verso terra o alla mancanza di alimentazione al relè differenziale.

Caratteristiche tecniche relè differenziali

Frequenza di funzionamento: 47÷63Hz (fn 50Hz)

Corrente differenziale nominale (IΔn) (A): selezionabile su 7 posizioni 3 gamme x1-x10-x100

Tempo di intervento t (s): selezionabile su 7 posizioni (0-0,15-0,25-0,5-1-2,5-5)

LED verde ON: strumento alimentato

LED rosso TRIP: intervento + commutazione relè

LED rosso TRIP lampeggiante: interruzione collegamenti + commutazione relè

Temperatura di impiego: -5÷50°C

Grado di protezione: IP50 (frontale), IP20 (morsetti e custodia)

Caratteristiche tecniche toroidi

Diametro del toroide (mm): 35÷300

Corrente nominale massima (In): 200÷2000A

Corrente differenziale nominale (IΔn): 0,03÷30A

Resistenza di isolamento (Mohm): ≥10

Rapporto di spire primario/secondario: 1/700

Corrente termica di cortocircuito (Ith) per 1s: 20kA

Corrente dinamica (Idn) per 0,05s: 40kA

Temperatura di impiego: da -10°C a +55°C

Sezione cavo collegabile: 2,5mm2

SEZIONATORI MODULARI ACCESSORIABILI

Icw = 20*In kA secondo norma CEI EN 60947-3 e CEI EN 60669-1

Descrizione

I sezionatori modulari per guida DIN saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=20*In kA secondo norma CEI EN 60947-3 e CEI EN 60669-1

I sezionatori saranno disponibili in versione 2P, 3P, 4P.

I sezionatori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati;

i dispositivi con passo un modulo (17,5mm) per polo consentiranno una connessione di tipo plug-in che, attraverso l’impiego di questi sistemi di cablaggio, garantirà una rapida ripartizione in linea.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 70 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 16 a 125A

Tensione nominale (Ue): da 400Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 6kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

Categoria di utilizzazione: AC23 (In≤100A), AC22 (In=125A)

N° max manovre: 30000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 50mm2 (flessibile) o 70mm2 (rigido)

SEZIONATORI MODULARI STANDARD

Icw = 0,5÷1,2kA secondo norma CEI EN 60947-3 e CEI EN 60669-1

Descrizione

I sezionatori modulari standard per guida DIN saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60669-1 e CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=20*In kA secondo norma CEI EN 60947-3 e CEI EN 60669-1

I sezionatori standard saranno disponibili in versione 1P, 2P, 3P, 4P.

I sezionatori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza e saranno muniti, in alcuni casi, del marchio di qualità IMQ.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Morsetti di tipo scorrevoli a slitta per cavi fino a 70 mm2

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP40 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): da 16 a 100A

Tensione nominale (Ue): 230/400Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 400/500Va.c. (a seconda delle versioni)

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 4kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Temperatura di impiego: da -10°C a +40°C

Categoria di utilizzazione: AC22

N° max manovre: 30000 meccaniche (In≤32A), 5000 meccaniche (In>63A)

Sezione cavo collegabile:

- In≤32A: 10mm2 (flessibile) o 16mm2 (rigido)

- In=63A: 25mm2 (flessibile) o 35mm2 (rigido)

- In>100A: 50mm2 (flessibile) o 70mm2 (rigido)

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI TAGLIA FINO A 160A

(MEGATIKER M1)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 16 / 25 / 40 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 16kA (E) / 25kA (B) / 50kA (N)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 32kA (E) / 52,5kA (B) / 105kA (N)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 25000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 70mm2 (cavo flessibile) / 95mm2 (cavo rigido) / 19mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,8-0,9-1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=10 (xIr)   (400A per In=16-25A)

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TAGLIA FINO A 160A

(MEGATIKER M1)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Le protezioni contro il guasto verso terra saranno assicurate da sganciatori regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 16 / 25 / 40 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	16kA (E) / 25kA (B) / 50kA (N)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 32kA (E) / 52,5kA (B) / 105kA (N)

Tensione nominale (Ue): 110…500Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 6kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 25000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 70mm2 (cavo flessibile) / 95mm2 (cavo rigido) / 19mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,8-0,9-1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=10 (xIr)   (400A per In=16-25A)

Protezione differenziale: IDd=0,03-0,3-1-3A / Dt= 0-0,3-1-3s

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 100 / 160 / 200 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60 Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,8÷1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIr)

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Le protezioni contro il guasto verso terra saranno assicurate da sganciatori regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 100 / 160 / 200 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 110…500Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 6kV

Frequenza nominale: 50-60 Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,8÷1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIr)

Protezione differenziale: IDd=0,03-0,3-1-3A / Dt= 0-0,3-1-3s

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15s

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s / tsd=0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (I2t=k)

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=4kA

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI DIFFERENZIALI TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni differenziali e contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 110…500Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 500Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 6kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15s

Protezione dal cortocircuito: Isd=1,5÷10 (xIr) / tsd= 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s

Intervento istantaneo fisso: Isf=4kA

Protezione differenziale: IDd=0,03-0,3-1-3A / Dt= 0-0,3-1-3s

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI CON PROTEZIONE DA GUASTO A TERRA INTEGRATA TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15s

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s / tsd=0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (I2t=k)

Protezione del guasto a terra: Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-OFF (xIr) / tg=0,1-0,2-0,5-1s

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=4kA

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI CON FUNZIONI DI MISURA INTEGRATE TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno dotati di funzioni di misura consultabili tramite apposito display integrato.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15s

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s / tsd=0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (I2t=k)

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=4kA

Grandezze di misura consultabili a display

Corrente: I1-I2-I3-IN

Tensione: U1-U2-U3 / V1N-V2N-V3N

Energia: Ep-Eq (bidirezionale)

THD: THDV-THDI-123-132

Fattore di potenza: Pf

Frequenza: Hz

Potenza: Ptot-Qtot

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI DIFFERENZIALI CON FUNZIONI DI MISURA INTEGRATE TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni differenziali e contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno dotati di funzioni di misura consultabili tramite apposito display integrato.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15s

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s / tsd=0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (I2t=k)

Protezione differenziale: IDd=0,03-0,3-1-3A / Dt= 0-0,3-1-3s

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=4kA

Grandezze di misura consultabili a display

Corrente: I1-I2-I3-IN

Tensione: U1-U2-U3 / V1N-V2N-V3N

Energia: Ep-Eq (bidirezionale)

THD: THDV-THDI-123-132

Fattore di potenza: Pf

Frequenza: Hz

Potenza: Ptot-Qtot

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI CON PROTEZIONE DA GUASTO A TERRA INTEGRATA E FUNZIONI DI MISURA TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER M2)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno dotati di funzioni di misura consultabili tramite apposito display integrato.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	25kA (B) / 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 52,5kA (B) / 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15s

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s / tsd=0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (I2t=k)

Protezione del guasto a terra: Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-OFF (xIr) / tg=0,1-0,2-0,5-1s

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=4kA

Grandezze di misura consultabili a display

Corrente: I1-I2-I3-IN

Tensione: U1-U2-U3 / V1N-V2N-V3N

Energia: Ep-Eq (bidirezionale)

THD: THDV-THDI-123-132

Fattore di potenza: Pf

Frequenza: Hz

Potenza: Ptot-Qtot

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI TAGLIA FINO A 160A

(MEGATIKER MA/MH 160)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- moduli di emergenza e ritardatori

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile/estraibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 25 / 40 / 63 / 100 / 160A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (MA) / 70kA (MH)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (MA) / 75 (MH)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (MA) / 154kA (MH)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 150mm2 (cavo flessibile) / 185mm2 (cavo rigido) / 25mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,64-0,8-1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=3,5-7-10 (xIr)

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER MA/MH/ML 250)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- moduli di emergenza e ritardatori

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile/estraibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (MA) / 70kA (MH) / 100kA (ML)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (MA) / 75 (MH) / 50 (ML)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (MA) / 154kA (MH) / 220kA (ML)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 150mm2 (cavo flessibile) / 185mm2 (cavo rigido) / 25mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,64÷1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=3,5÷10 (xIr)

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER MA/MH/ML 250E)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori di elettronico regolabili in tempo e corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- moduli di emergenza e ritardatori

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile/estraibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 40 / 100 / 160 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	36kA (MA) / 70kA (MH) / 100kA (ML)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (MA) / 75 (MH) / 50 (ML)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (MA) / 154kA (MH) / 220 (ML)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 150mm2 (cavo flessibile) / 185mm2 (cavo rigido) / 25mm (barra)

Protezione dal sovraccarico:

Ir=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,85-0,9-0,95-1 (xIn) / tr a 6 Ir= 5-10-20-30s (5s fisso per versione Li)

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3s (0,1s fisso per versione Li) / tsd=0,01-0,1-0,2-0,3 (I2t=k)

Protezione del guasto a terra (versioni Lsig): Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-OFF (xIr) / tg=0,1-0,2-0,5-1s

Protezione del neutro: 0-50-100% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=3kA

MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI AD INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 160A

(per Megatiker MA/MH 160)

Descrizione

I moduli differenziali associabili ad interruttori scatolati saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Garantiranno, a 400Vac, il valore minimo del potere d’interruzione seguente:

- IΔm = 60% Icu dell’interruttore associato

I moduli saranno disponibili nella versione 4P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A-S.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione superiore

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 160A

Corrente differenziale nominale (IΔn): da 0,03-0,3-1-3A

Tempo di intervento differenziale (Δt): 0-0,3-1-3s

Tensione nominale (Ue): 500Va.c.

Tensione di funzionamento: 110÷500Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Contatto di segnalazione a distanza 50% IΔn: Sì (a seconda delle versioni)

Segnalazione IΔn % dispersa: Sì (a seconda delle versioni)

MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI AD INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 250A

(per Megatiker MA/MH/ML 250)

Descrizione

I moduli differenziali associabili ad interruttori scatolati saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Garantiranno, a 400Vac, il valore minimo del potere d’interruzione seguente:

- IΔm = 60% Icu dell’interruttore associato

I moduli saranno disponibili nella versione 4P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A-S o protezione contro il guasto a terra.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione superiore

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 250A

Corrente differenziale nominale (IΔn): da 0,03-0,3-1-3A (a seconda delle versioni)

Tempo di intervento differenziale (Δt): 0-0,3-1-3s (a seconda delle versioni)

Tensione nominale (Ue): 500Va.c.

Tensione di funzionamento: 110÷500Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Contatto di segnalazione a distanza 50% IΔn: Sì (a seconda delle versioni)

Segnalazione IΔn % dispersa: Sì (a seconda delle versioni)

Corrente nominale di guasto a terra (Ig): 10÷100A (a seconda delle versioni)

Tempo di intervento per guasto a terra (Ig): 0÷3s (a seconda delle versioni)

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI TAGLIA FINO A 630A

(MEGATIKER M4)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale o orizzontale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico tramite piastra

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile e contatti di segnalazione

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 250 / 320 / 400 / 500 / 630A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (F) / 50kA (N) / 100kA (L)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (F, N) / 70 (L)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (F) / 105kA (N) / 220kA (L)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 4000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione cavo collegabile: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,8÷1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIr)

Protezione del neutro per versione 4P (% di fase): 100

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI TAGLIA FINO A 630A

(MEGATIKER M4)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale o orizzontale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico tramite piastra

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile e contatti di segnalazione

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 250 / 320 / 400 / 500 / 630A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (F) / 50kA (N) / 100kA (L)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (F, N) / 70 (L)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (F) / 105kA (N) / 220kA (L)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 4000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A (500A, 630A) / B (fino a 400A)

Sezione cavo collegabile: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,85-0,95-1 (xIn) / tr a 6 Ir= 5s

Protezione dal cortocircuito: Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 (xIr) / tsd=0,1s

Protezione del neutro: 0-50-100% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=5kA

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI CON FUNZIONI DI MISURA INTEGRATE TAGLIA FINO A 630A

(MEGATIKER M4)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale o orizzontale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico tramite piastra

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile e contatti di segnalazione

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 250 / 320 / 400 / 500 / 630A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	50kA (N) / 100kA (L)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (N) / 70 (L)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 154kA (N) / 220 (L)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 4000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A (500A, 630A) / B (fino a 400A)

Sezione di collegamento: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1 (xIn) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15-20-30s

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-3-4-5-6-8-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s (t=k) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s (I2t=k)

Protezione del guasto a terra (versioni Lsig): Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 (xIr) / tg=0,1-0,2-0,5-1s

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (xIr)

Intervento istantaneo fisso: Isf=5kA

Grandezze di misura consultabili a display

Corrente: I1-I2-I3-IN-IG-MEM

Tensione: U12-U23-U31 / V1N-V2N-V3N

Energia: Ep-Eq (bidirezionale)

THD: THDU12-THDU23-THDU31 / THDV1N-THDV2N-THDV3N / THDI1-THDI2-THDI3

Fattore di potenza: Pf

Frequenza: Hz

Potenza: Ptot-Qtot

MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI AD INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 630A

(per Megatiker M4)

Descrizione

I moduli differenziali associabili ad interruttori scatolati saranno dediti alla protezione elettrica dal guasto verso terra.

Garantiranno, a 400Vac, il valore minimo del potere d’interruzione seguente:

- IΔm = 60% Icu dell’interruttore associato

I moduli saranno disponibili nella versione 4P e presenteranno curve d’intervento differenziale di tipo A-S.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Caratteristiche costruttive

Alimentazione superiore

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 400 / 630A

Corrente differenziale nominale (IΔn): da 0,03-0,3-1-3A

Tempo di intervento differenziale (Δt): 0-0,3-1-3s

Tensione nominale (Ue): 500Va.c.

Tensione di funzionamento: 110÷500Va.c. (a seconda delle versioni)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Contatto di segnalazione a distanza 50% IΔn: Sì (a seconda delle versioni)

Segnalazione IΔn % dispersa: Sì (a seconda delle versioni)

INTERRUTTORI SCATOLATI MAGNETOTERMICI TAGLIA FINO A 1250A

(MEGATIKER M5)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale o orizzontale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico tramite piastra

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile e contatti di segnalazione

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 630 / 800 / 1000 / 1250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 50kA (N) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 105kA (N) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 1000Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 4000 elettriche / 10000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezioni di collegamenti: 4x185mm2 (cavo flessibile) / 4x240mm2 (cavo rigido) / 50mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,8÷1 (xIn)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIr)

Protezione del neutro per versione 4P (% di fase): 100

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI TAGLIA FINO A 1600A

(MEGATIKER M5)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni elettroniche contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Sarà inoltre possibile la regolazione del neutro in base alla versione della protezione elettronica.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale o orizzontale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico tramite piastra

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile e contatti di segnalazione

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 500 / 630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	50kA (N) / 100kA (L)  (80 per In=1600A)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (N) / 70 (L)  (90xIn=1600A)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 105kA (N) / 220kA (L)

Corrente ammissibile di breve durata (Icw) (t=0,5s): 10kA (≤800A) / 15kA (1000÷1250A) / 20kA (1600A)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 1000Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 4000 elettriche / 10000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A (≤800A) / B (1000÷1600A)

Sezione cavo collegabile: 4x185mm2 (cavo flessibile) / 4x240mm2 (cavo rigido) / 50mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn)  (step 1A)

Protezione dal cortocircuito: Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr)

Protezione del neutro per versione 4P (% Ir): 0-50-100%

Intervento istantaneo fisso: 15kA (≤1250A) / 20kA (1600A)

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI CON FUNZIONI DI MISURA INTEGRATE TAGLIA FINO A 1600A

(MEGATIKER M5)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Le protezioni elettroniche contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Sarà inoltre possibile la regolazione del neutro in base alla versione della protezione elettronica.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale o orizzontale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico tramite piastra

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile e contatti di segnalazione

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.:	50kA (N) / 100kA (L)  (80 per In=1600A)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100 (N) / 70 (L)  (90 per In=1600A)

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 154kA (N) / 220kA (L)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 1000Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 4000 elettriche / 10000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A (≤800A) / B (1000÷1600A)

Sezione di collegamento: 4x185mm2 (cavo flessibile) / 4x240mm2 (cavo rigido) / 50mm (barra)

Protezione dal sovraccarico: Ir=0,4÷1 (xIn)  (step 1A) / tr a 6 Ir= 3-5-10-15-20-25-30s (mem OFF/ON)

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIr) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s (t=k) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s (I2t=k)

Protezione del guasto a terra (versioni Lsig): Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 (xIr) / tg=0,1-0,2-0,5-1s

Protezione del neutro: 0-50-100-150-200% (Ifase)

Intervento istantaneo fisso: 15kA (≤1250A) / 20kA (1600A)

Grandezze di misura consultabili a display

Corrente: I1-I2-I3-IN

Tensione: U1-U2-U3 / V1N-V2N-V3N

Energia: Ep-Eq (bidirezionale)

THD: THDV / THDI / 123 / 132

Fattore di potenza: Pf

Frequenza: Hz

Potenza: Ptot-Qtot

SEZIONATORI SCATOLATI TAGLIA 160A

(MEGATIKER MS1 160)

Descrizione

I sezionatori scatolati saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=2kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P e 4P.

Ai sezionatori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori di apertura

- comando a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona frontale) / IP30 (zona morsetti)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 160A

Tensione nominale (Ue): da 690Va.c. (500 con diff.)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c. (500 con diff.)

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV (6 con diff.)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 3kA

Potere di interruzione differenziale (IΔm) (%Icu): 60

N° max manovre: 8000 elettriche / 25000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 70mm2 (flessibile) / 95mm2 (rigido) / 14mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI TAGLIA 200A

(MEGATIKER MS200)

Descrizione

I sezionatori scatolati saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=3kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P e 4P.

Ai sezionatori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori di apertura

- comando a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona frontale) / IP30 (zona morsetti)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 200A

Tensione nominale (Ue): da 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 6kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 4,5kA

Potere di interruzione differenziale (IΔm) (%Icu): 60

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 150mm2 (flessibile) / 185mm2 (rigido) / 25mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI TAGLIA 250A

(MEGATIKER MS2 250)

Descrizione

I sezionatori scatolati saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=3kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P e 4P.

Ai sezionatori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori di apertura

- comando a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona frontale) / IP30 (zona morsetti)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 250A

Tensione nominale (Ue): da 690Va.c. (500 con diff.)

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c. (500 con diff.)

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV (6 con diff.)

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 4,5kA

Potere di interruzione differenziale (IΔm) (%Icu): 60

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 70mm2 (flessibile) / 95mm2 (rigido) / 14mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI TAGLIA 250A

(MEGATIKER MS250)

Descrizione

I sezionatori scatolati saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=3kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P e 4P.

Ai sezionatori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori di apertura

- comando a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona frontale) / IP30 (zona morsetti)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 250A

Tensione nominale (Ue): da 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 4,5kA

Potere di interruzione differenziale (IΔm) (%Icu): 60

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 150mm2 (flessibile) / 185mm2 (rigido) / 25mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI TAGLIA FINO A 630A

(MEGATIKER MS4 630)

Descrizione

I sezionatori scatolati saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=5kA (400A) / 8kA (630A)

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P e 4P.

Ai sezionatori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori di apertura

- comando a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona frontale) / IP30 (zona morsetti)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 400 / 630A

Tensione nominale (Ue): da 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 8kA (400A) / 14kA (630A)

Potere di interruzione differenziale (IΔm) (%Icu): 60

N° max manovre: 5000 elettriche / 20000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI TAGLIA FINO A 1600A

(MEGATIKER MS5 1600)

Descrizione

I sezionatori scatolati saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo le norme CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=10kA (630/800A) / 12kA (1000A) / 20kA (1250/1600A)

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P e 4P.

Ai sezionatori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori di apertura

- comando a motore

- interblocco meccanico

- manovra rinviata

- blocco leva lucchettabile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona frontale) / IP30 (zona morsetti)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600A

Tensione nominale (Ue): da 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 1000Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 17kA (630/800A) / 24kA (1000A) / 40kA (1250/1600A)

Potere di interruzione differenziale (IΔm) (%Icu): 60

N° max manovre: 4000 elettriche / 10000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

INTERRUTTORI SCATOLATI CON PROTEZIONE SOLO MAGNETICA TAGLIA FINO A 63A

(MEGATIKER MP1 160)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Saranno disponibili in versione 3P e indicati per la protezione motori.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 16 / 25 / 50 / 63A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 16kA (E) / 25kA (B)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 32kA (E) / 52,5kA (B)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 25000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 70mm2 (cavo flessibile) / 95mm2 (cavo rigido) / 19mm (barra)

Protezione dal cortocircuito: Isd=10 (xIn)

INTERRUTTORI SCATOLATI CON PROTEZIONE SOLO MAGNETICA TAGLIA FINO A 250A

(MEGATIKER MP2 250)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Saranno disponibili in versione 3P e indicati per la protezione motori.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa potranno essere montati direttamente su guida DIN35;

su pannelli predisposti per quadri e armadi di distribuzione sarà consentito installarli in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile).

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati; grazie al grado di protezione IPXXB di questi sistemi sarà possibile disconnettere gli interruttori in versione fissa per guida DIN35 senza togliere tensione al sistema di distribuzione da cui risulteranno alimentati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 100 / 160 / 200 / 250A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 8000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 120mm2 (cavo flessibile) / 150mm2 (cavo rigido) / 28,5x8x8,5mm (barra)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIn)

INTERRUTTORI SCATOLATI CON PROTEZIONE SOLO MAGNETICA TAGLIA FINO A 630A

(MEGATIKER MP4 630)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Saranno disponibili in versione 3P e 4P, e indicati per la protezione motori.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi potranno essere montati su pannelli predisposti per l’installazione, in quadri e armadi di distribuzione, in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile/estraibile).

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile/estraibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 400 / 500 / 630A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (F) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 5000 elettriche / 15000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIn)

INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI CON PROTEZIONE SOLO MAGNETICA TAGLIA FINO A 400A

(MEGATIKER MP4 630)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Saranno disponibili in versione 3P e indicati per la protezione motori.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi potranno essere montati su pannelli predisposti per l’installazione, in quadri e armadi di distribuzione, in entrambe le versioni disponibili (fissa e rimovibile/estraibile).

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione rimovibile/estraibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 320 / 400A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 36kA (F) / 60kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 75,6kA (F) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 800Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 5000 elettriche / 20000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: B

Sezione di collegamento: 240mm2 (cavo flessibile) / 300mm2 (cavo rigido) / 32mm (barra)

Protezione dal cortocircuito:

Isd=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (xIn) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s (t=k) / tsd=0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5s (I2t=k)

Intervento istantaneo fisso: 5kA

INTERRUTTORI SCATOLATI CON PROTEZIONE SOLO MAGNETICA TAGLIA FINO A 1000A

(MEGATIKER MP5 1600)

Descrizione

Gli interruttori dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2.

Saranno disponibili in versione 3P e 4P, e indicati per la protezione motori.

Le protezioni contro le sovracorrenti per cortocircuito saranno assicurate da sganciatori regolabili in corrente.

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi potranno essere montati su pannelli predisposti per l’installazione, in quadri e armadi di distribuzione, in entrambe le versioni disponibili (fissa e estraibile).

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- sganciatori di massima tensione

- comandi a motore laterali o frontali con relativi blocchi a chiave

- interblocco meccanico

- manovre rotanti dirette o rinviate con relativi blocchi a chiave e contatti ausiliari anticipati

- serie di attacchi anteriori e posteriori

- morsetti vari per il collegamento delle barre e dei cavi

- calotte coprimorsetti

- basi per interruttori in versione estraibile

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20 (zona morsetti) / IP30 (altre zone)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 800 / 1000A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 50kA (N) / 70kA (H)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 105kA (N) / 154kA (H)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 1000Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

N° max manovre: 5000 elettriche / 15000 meccaniche

Categoria di utilizzazione: A

Sezione di collegamento: 4x185mm2 (cavo flessibile) / 4x240mm2 (cavo rigido) / 50mm (barra)

Protezione dal cortocircuito: Isd=5÷10 (xIn)

SEZIONATORI MODULARI FINO A 160A

(MEGASWITCH MW63/MW160)

Descrizione

I sezionatori modulari per guida DIN saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=2,5kA (MW63)

- Icw=3,5kA (MW160)

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P, 4P.

I sezionatori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- maniglia di emergenza

- manovra rinviata

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 63 / 100 / 125 / 160A

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm): 7kA (MW63) / 12kA (MW160)

N° max manovre: >30000 elettriche / >30000 meccaniche

Sezione cavo collegabile: 35/50mm2 (flessibile) o 50/70mm2 (rigido) (a seconda delle versioni)

SEZIONATORI SCATOLATI FINO A 250A

(MEGASWITCH MW250)

Descrizione

I sezionatori scatolati per guida DIN e piastra saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=12kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P, 4P.

I sezionatori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- interblocco meccanico

- blocchi a chiave

- maniglia di emergenza

- manovra rinviata

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 160 / 200 / 250A

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm): 24kA

N° max manovre: 2500 elettriche / 25000 meccaniche

Sezioni di collegamento: 150mm2 (cavo flessibile) / 185mm2 (cavo rigido) / 28mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI FINO A 630A

(MEGASWITCH MW630)

Descrizione

I sezionatori scatolati per piastra saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=12kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P, 4P.

I sezionatori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- interblocco meccanico

- blocchi a chiave

- maniglia di emergenza

- manovra rinviata

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 320 / 400 / 500 / 630A

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm): 24kA

N° max manovre: 1500 elettriche / 15000 meccaniche

Sezioni di collegamento: 1x240/2x185mm2 (cavo flessibile) / 1x300/2x240mm2 (cavo rigido) / 30mm (barra)

SEZIONATORI SCATOLATI FINO A 1600A

(MEGASWITCH MW1600)

Descrizione

I sezionatori scatolati per piastra saranno dediti al sezionamento dei circuiti elettrici.

Saranno classificati secondo la norma CEI EN 60947-3 e garantiranno, a 400Vac, i valori minimi del potere d’interruzione seguenti:

- Icw=20kA

I sezionatori saranno disponibili in versione 3P, 4P.

I sezionatori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- contatti ausiliari e di allarme di diversa tipologia

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- interblocco meccanico

- blocchi a chiave

- maniglia di emergenza

- manovra rinviata

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35

Tropicalizzazione secondo IEC 60068-2-11 / IEC 60068-2-30

Resistenza al calore anormale ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Grado di protezione IP20

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 800 / 1000 / 1250 / 1600A

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione nominale di isolamento (Ui): 690Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 8kV

Frequenza nominale: 50-60Hz

Categoria di utilizzazione: AC23A

Potere di chiusura nominale (Icm): 40kA

N° max manovre: 2000 elettriche / 10000 meccaniche

Sezioni di collegamento: 2x185/4x185mm2 (cavo flessibile) / 2x240/4x240mm2 (cavo rigido) / 50mm (barra)

INTERRUTTORI APERTI TAGLIA FINO A 6300A

(MEGABREAK)

Descrizione

Gli interruttori scatolati dovranno rispondere per costruzione alla norma CEI EN 60947-2, mentre i sezionatori risponderanno alla norma CEI EN 60947-3.

Gli interruttori sono senza unità di protezione da scegliersi nelle varie tipologie.

Gli interruttori in versione fissa sono forniti con:

- comando manuale

- morsettiera per collegamento aux in uscita

- attacchi posteriori orizzontali

- n.4 contatti ausiliari aperto/chiuso/sganciato

- mostrina protettiva

- segnalazione meccanica dello sganciatore intervenuto/sganciato

Gli interruttori in versione estraibile sono forniti con:

- cella estraibile (montata)

- pinze estraibili (montate)

- comando manuale

- morsettiera per collegamento aux in uscita

- attacchi piani

- n.4 contatti ausiliari aperto/chiuso/sganciato

- contatti striscianti per il collegamento degli ausiliari in uscita

- mostrina protettiva

- otturatori di sicurezza

- manovella di estrazione

- blocco a lucchetto interruttore inserito

- segnalazione meccanica dello sganciatore intervenuto/sganciato

Le protezioni elettroniche contro le sovracorrenti per cortocircuito e sovraccarico saranno assicurate da unità di protezione in versione standard o evoluta.

L’unità di protezione elettronica standard è regolabile mediante potenziometro ed è provvista di:

- display per la visualizzazione delle impostazioni e dei dati

- led di segnalazione (stato, allarmi)

- connettore di comunicazione per sistemi a bus RS-485

L’unità di protezione elettronica evoluta è di tipo touch screen e consente di:

- regolare le protezioni

- visualizzare gli allarmi, le grandezze elettriche e lo stato dell’interruttore su display a colori

Alle unità di protezione possono essere associati i seguenti accessori:

- modulo di comunicazione

- modulo esterno per alimentazione ausiliaria

- neutro esterno

- modulo contatti programmabili

Gli interruttori saranno inoltre provvisti di sistemi di identificazione tipo porta cartellino per la rapida identificazione dei circuiti protetti e saranno realizzati con estetica comune in colore grigio RAL7035.

Essi verranno costruiti nel rispetto dei massimi standard qualitativi e di sicurezza.

Gli apparecchi in versione fissa o estraibile potranno essere montati su piastra in verticale.

Per tutti gli interruttori sarà possibile realizzare, tramite appositi accessori, una connessione a sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati.

Agli interruttori potranno essere associati i seguenti accessori:

- sganciatori a lancio di corrente, di minima tensione e di emergenza

- comandi a motore

- blocchi a chiave

- dispositivi di blocco

- contatti di segnalazione e stato

- contamanovre

- piastre di interblocco meccanico

- interblocco meccanico tramite piastra

- kit di attacchi piatti e verticali per esecuzioni fisse o estraibili

Caratteristiche costruttive

Idoneità al sezionamento

Alimentazione superiore/inferiore

Chiusura e apertura di tutti i poli simultaneamente

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6

Resistenza al calore anomalo ed al fuoco: 650 - 960 (°C) (prova del filo incandescente)

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale (In): 630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 6300A

Potere di interruzione estremo (Icu) a 415Va.c.: 42kA (B)   /   50kA (A)   /   65kA (H)   /   100kA (L)

Potere di interruzione di servizio (Ics) (%Icu): 100

Potere di chiusura nominale (Icm) a 415Va.c.: 88kA (B)   /   105kA (A)   /   143kA (H)   /   220kA (L)

Corrente ammissibile di breve durata (Icw) t=1s:

42kA (B)   /   50kA (A)   /   65kA (H)   /   85kA (L)   /   100kA (L, In=5000÷6300A)

Tensione nominale (Ue): 690Va.c.

Tensione di isolamento (Ui): 1000Va.c.

Tensione a tenuta d’impulso (Uimp): 12kV

Frequenza nominale: 50-60 Hz

N° max manovre (elettriche/meccaniche): 5000/10000 (In=630÷4000A)   /   2500/5000 (In=5000÷6300A)

Tempo di apertura: 15ms

Tempo di chiusura: 30ms

Categoria di utilizzazione: B

Protezione del neutro (% Ir): 0-50-100%

Regolazione unità di protezione MP4 LI:

Regolazione della corrente di intervento per sovraccarico:

Ir=0,4÷1 (xIn)

(0,4÷0,9 a step di 0,1   /   0,0÷0,1 a step di 0,02)

Regolazione del tempo di intervento per sovraccarico (tr):

tr – a 6 x In (6 + 6 steps)

5-10-20-30s (MEM ON)   /   30-20-10-5s (MEM OFF)

Regolazione della corrente di intervento per cortocircuito:

Im da 1,5 a 10 Ir (9 steps)

Im=1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 (xIr)

Regolazione unità di protezione MP4 LSI:

Regolazione della corrente di intervento per sovraccarico:

Ir=0,4÷1 (xIn)

(0,4÷0,9 a step di 0,1   /   0,0÷0,1 a step di 0,02)

Regolazione del tempo di intervento per sovraccarico (tr):

tr – a 6 x In (6 + 6 steps)

5-10-20-30s (MEM ON)   /   30-20-10-5s (MEM OFF)

Regolazione della corrente di intervento per cortocircuito:

Im da 1,5 a 10 Ir (9 steps)

Im=1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 (xIr)

Regolazione del tempo di intervento per cortocircuito:

tm da 0 a 0,3s (4 + 4 steps)

tm = 0-0,1-0,2-0,3s (t=cost)   /   0,3-0,2-0,1-0,01s (I2t=cost)

Protezione istantanea fissa

Ii da 2 a Icw x In (9 steps)

Ii=2-3-4-6-8-10-12-15-Icw x In

Regolazione unità di protezione MP4 LSIg:

Regolazione della corrente di intervento per sovraccarico:

Ir=0,4÷1 (xIn)

(0,4÷0,9 a step di 0,1   /   0,0÷0,1 a step di 0,02)

Regolazione del tempo di intervento per sovraccarico (tr):

tr – a 6 x In (6 + 6 steps)

5-10-20-30s (MEM ON)   /   30-20-10-5s (MEM OFF)

Regolazione della corrente di intervento per cortocircuito:

Im da 1,5 a 10 Ir (9 steps)

Im=1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 (xIr)

Regolazione del tempo di intervento per cortocircuito:

tm da 0 a 0,3s (4 + 4 steps)

tm = 0-0,1-0,2-0,3s (t=cost)   /   0,3-0,2-0,1-0,01s (I2t=cost)

Protezione istantanea fissa

Ii da 2 a Icw x In (9 steps)

Ii=2-3-4-6-8-10-12-15-Icw x In

Regolazione della corrente di intervento per guasto a terra

Ig da 0,2 a 1 x In (9 steps)

Regolazione del tempo di intervento per guasto a terra

Tg da 0,1 a 1 x In (4 steps)