ALLEGATO TECNICO

PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI NEI SISTEMI DI RICARICA

1. Oggetto e scopo

Il presente allegato tecnico ha lo scopo di sintetizzare i requisiti normativi e i criteri progettuali necessari per la corretta protezione contro le sovratensioni transitorie negli impianti elettrici delle scuole, con particolare attenzione ai punti di ricarica per veicoli elettrici (EV) e alle infrastrutture critiche dell’edificio.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Obbligo di protezione per i punti di ricarica EV

La Norma Tecnica CEI 64-8/7:2024-07, art. 722.443.3, prescrive che:

«Un punto di connessione accessibile al pubblico è parte del servizio aperto al pubblico e deve essere protetto contro le sovratensioni transitorie» .

La nota di commento estende inoltre la raccomandazione anche ai punti non accessibili al pubblico, al fine di evitare danni ai veicoli collegati.

2.2 Obblighi generali negli impianti BT delle scuole

L'art. 443.4 – CEI 64-8/4:2024-07 stabilisce che la protezione contro le sovratensioni transitorie è obbligatoria quando la loro assenza può arrecare effetti su:

a) la vita umana (servizi di sicurezza, apparati medicali);
b) servizi pubblici e patrimonio culturale (es. perdita di servizi, centri IT, musei);
c) attività commerciali e industriali;
d) luoghi frequentati da un gran numero di persone, come le scuole .

Ne deriva che gli edifici scolastici rientrano pienamente tra le strutture per le quali la protezione SPD è obbligatoria o altamente raccomandata.

3. Criteri progettuali per la scelta degli SPD

Il capitolo 534 – CEI 64-8/5:2024-07 e la serie CEI EN IEC 62305 (CEI 81-10) forniscono i riferimenti tecnici per selezione, coordinamento e installazione dei dispositivi di protezione (SPD).

La scelta della tipologia, classe, livello di protezione (Up) e posizionamento degli SPD deve considerare diversi parametri, esplicitati nell’analisi tecnica del documento originale:

- Probabilità di fulminazione diretta o indiretta dell’area geografica.

- Livello di protezione richiesto per le apparecchiature a valle (quadri, sistemi ICT, stazioni di ricarica, dispositivi elettromedicali).

- Valore della corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (Icc).

- Lunghezza e geometria dei collegamenti tra SPD e dispositivi dell’impianto.

Implicazioni per gli edifici scolastici

Le scuole possiedono caratteristiche che richiedono attenzione specifica:

- presenza di laboratori informatici, server LAN e reti didattiche;

- continuità di servizio per sistemi di sicurezza, illuminazione di emergenza, gestione accessi;

- installazione crescente di punti di ricarica EV;

- elevata concentrazione di persone secondo quanto indicato dal punto d) dell’art. 443.4.

4. Applicazione agli impianti scolastici

4.1 Protezione del quadro generale

In prossimità del quadro di arrivo dell’energia devono essere installati SPD adeguati al livello dell’impianto (tipicamente SPD Tipo 1+2 in presenza di LPS esterno o rischio fulminazione, oppure SPD Tipo 2 in assenza).

4.2 Protezione delle sottostazioni (laboratori, IT, aree sensibili)

Le lunghezze delle linee e la presenza di apparecchiature sensibili richiedono ulteriori SPD coordinati a cascata.

Esempi tipici:

- quadri di piano dedicati ai laboratori informatici;

- sistemi di controllo accessi e videosorveglianza;

- quadri per infrastrutture di rete scolastica;

- strumenti elettromedicali in strutture scolastiche particolari (palestre con defibrillatori, laboratori sanitari).

4.3 Punti di ricarica per veicoli elettrici (EV)

L’obbligo normativo è chiaro: tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico devono essere protetti.
Per garantire l’integrità del veicolo e dell’infrastruttura di ricarica, si raccomanda l’installazione di SPD dedicati sul circuito di alimentazione, secondo quanto riportato nella sezione di premessa del documento tecnico originale.

5. Conclusioni

Alla luce dell’analisi normativa e tecnica, la protezione contro le sovratensioni negli impianti elettrici scolastici deve essere considerata necessaria e prioritaria, in quanto:

- garantisce la sicurezza degli utenti e l’integrità delle apparecchiature;

- assicura la continuità dei servizi tecnologici e didattici;

- è richiesta dalla Norma CEI 64-8 in tutte le situazioni in cui un gran numero di persone può essere esposto ai rischi correlati;

- è obbligatoria per i punti di ricarica EV, anche non accessibili al pubblico.

Ogni SPD installato dovrà essere oggetto di valutazione riguardo:

- necessità di protezione contro le sovracorrenti dedicate;

- corretto coordinamento energetico con gli SPD a monte;

- minimizzazione delle lunghezze dei collegamenti, come richiamato dalla Norma.

| Rev. | Data | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 00 | 10/11/2025 | Prima emissione |